УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального района

Нефтегорский

от  26.12.2016 г. № 1698

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической

эффективности экономики

муниципального района нефтегорский

на период 2016-2020 годы

2016 год

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Паспорт Программы | 3 |
| 1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом | 4 |
| 2. Цели и задачи программы | 6 |
| 3. Комплекс программных мероприятий | 8 |
| 4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы | 44 |
| 5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения | 45 |

6. Оценка социально-экономической эффективности                                             54

от реализации мероприятий Программы

7. Механизм реализации Программы                                                                         57

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального района Нефтегорский на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района Нефтегорский |
| Разработчик Программы |  |
| Полное наименование исполнителей Программы | Администрация муниципального района Нефтегорский |
| Цели Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района Нефтегорский. Задачи Программы: - оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов муниципальных объектов; - обеспечение надежности и эффективности поставки энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции и модернизации систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; - модернизация системы уличного освещения муниципального района Нефтегорский; - поддержка хозяйствующих субъектов, муниципального района Нефтегорский по оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов |
| Задачи Программы | - обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов в муниципальном районе Нефтегорский; - обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства муниципального района Нефтегорский; - обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры муниципального района Нефтегорский. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2016 - 2020 гг. Программа реализуется в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Целевые показатели приведены в таблице 4.1 |
| Перечень подпрограмм | Отсутствуют |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Общий объем финансирования Программы - 48302тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета м.р. - 48302тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы позволит: - обеспечить приборный учет потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности; - сформировать планомерную работу по модернизации системы уличного освещения; - обеспечить надежность и эффективности поставки тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды потребителям. |

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости

ее решения программным методом

Государственная политика в области рационального и эффективного использования энергии определена в качестве одного из пяти приоритетных направлений модернизации российской экономики. Основы реализации такой политики заложены в Федеральном законе Российской Федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Указе Президента Российской Федерации от  4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории муниципального района Нефтегорский, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на ТЭР и коммунальные услуги, цен на топливо приводит к повышению расходов на энергообеспечение учреждений бюджетной сферы, жилых домов, организаций жилищно-коммунального комплекса. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии ТЭР на территории муниципального района Нефтегорский.

Вопросы энергетической эффективности становятся инструментом повышения экономических показателей муниципальных учреждений, снижения расходов на энергетические ресурсы. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосбережения, мероприятия программы направлены на приоритетное решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в социальной и жилищно-коммунальной сферах, на объектах коммунальной инфраструктуры.

В муниципальном районе Нефтегорский имеет место целый ряд взаимосвязанных проблем, обуславливающих высокую актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Одними из основных проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

- значительный физический и моральный износ энергетического оборудования;

- высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов;

- ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий;

- избыточные затраты на энергоресурсы в учреждениях бюджетной сферы, в жилищном фонде.

В целях решения данных проблем в 2010 году была принята муниципальная программа Нефтегорского района Самарской области  " Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики муниципального района Нефтегорский на 2010-2014 годы ", утвержденная постановлением администрации муниципального района Нефтегорский от 03.08.2010 N 843.

В рамках реализации данной программы:

1) Проведены энергетические обследования органов местного самоуправления, организаций, финансируемых из бюджета муниципального района Нефтегорский.

2) Установлены приборы учета тепловой энергии и холодной воды на 8 объектах бюджетной сферы.

3) 3 школы оснащены системами учета теплопотребления.

4) Произведена замена ламп накаливания в бюджетных учреждениях (здания школ, садов, учреждения культуры) на энергосберегающие и светодиодные лампы.

6) Оказана поддержка ресурсоснабжающим и управляющим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии.

Необходимо продолжить планомерную работу по выполнению мероприятий по энергосбережению на территории муниципального района Нефтегорский.

2. Цели  и  задачи программы

Основной стратегической целью разработки и реализации Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех  форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2012 году) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889.

Целями Программы, достигаемыми за период ее реализации, являются:

- повышение	эффективности	использования	топливно-энергетических

ресурсов на территории муниципального образования с обеспечением снижения в сопоставимых условиях объема их потребления бюджетными учреждениями в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2015 году;

- полный переход бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда на расчеты за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;

- обеспечение экономии энергетических ресурсов по их отдельным видам:

- электрической энергии – 6133,93 тыс. кВтч;

- тепловой энергии – 22144,72 Гкал;

- воды – 5,4 тыс. м3;

- природного газа – 705,2 м3 .

- совершенствование нормативных правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов энергосбережения;

- повышение надежности и качества энергообеспечения объектов расположенных на территории муниципального образования.

Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение 	надежности	и	эффективности	поставки	энергетических ресурсов потребителям за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- модернизация и реконструкция систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда;

- поддержка	хозяйствующих	субъектов,	осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- минимизация потерь энергоресурсов на стадиях их производства, транспортировки и потребления;

- оснащение приборами учета потребления и автоматического регулирования потребления энергетических ресурсов бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- широкая пропаганда энергосбережения, включая проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов;

- обучение и подготовка персонала учреждений и организаций.

- Комплекс программных мероприятий

Стоимость реализации программных мероприятий приняты в ценах 2015 года. При составлении бюджета реализации программы на последующие годы необходимо проводить индексацию стоимости выполнения мероприятий в текущие цены.

  - Энергосбережение  в бюджетной сфере

3.1.1 Установка приборов учета тепловой энергии

Установка приборов учета является обязательным мероприятием, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-Ф3 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 13  п.3). Узлами учета тепловой энергии необходимо было оснастить все муниципальные учреждения с тепловой нагрузкой свыше 0,2 Гкал/час до 1 января 2011 года.

По результатам прошлой программы тепловыми счетчиками оснащены все бюджетные учреждения с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час.

3.1.2 Установка системы автоматического регулирования

теплопотребления

Система автоматики позволяет регулировать расход теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет исключить перерасход тепловой энергии потребителями в относительно теплые дни.  Другими словами внедрение системы автоматического регулирования тепловой энергии позволит привести тепловые нагрузки систем отопления зданий в соответствие с расчетными (проектными) уровнями теплопотребления, при этом обеспечится стабильный теплообмен в соответствии с графиком внутренней системы отопления зданий. Так же, установка системы регулирования позволит стабилизировать гидравлический режим внутренних систем отопления, независимо от располагаемых перепадов давлений наружной тепловой сети, за счет применения циркуляционных насосов.

Расчетный экономический эффект от данного мероприятия составляет 20% от затрат на теплоснабжение. Наибольший экономический эффект может быть достигнуть при использовании такой системы совместно с узлом учета тепловой энергии. Стоимость установки узла учета тепловой энергии в зданиях с тепловой нагрузкой до 0,3 Гкал/ч составляет 180 тыс. руб., свыше 0,3 Гкал/ч - 210 тыс. руб. Стоимость ежегодного сервисного обслуживания составляет 6 тыс. руб.

По результатам выполнения прошлой программы установка узлов учета тепловой энергии на запланированных объектах не проводилась. Был сделан перерасчет по данным за 2014 год. При расчете экономического эффекта применялись цены 2014 года.

Таблица 3.1.2

Перечень объектов, на которых необходима установка системы автоматического регулирования теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Адрес | Объем потребленной тепловой энергии, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2014 году, тыс. руб. | Объем финансирвания мероприятия, тыс. руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс. руб. | Расчетный эффект в натураль- ном выражении, Гкал | Расчет- ный срок окупаемости мероприятия, лет | Срок выпол- нения меро- прия- тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Средняя общеобразова- тельная школа №2 | г.п. Нефтегорск, ул. Школьная,9 | 1532,2 | 2 298,4 | 210 | 393,87 | 254,11 | 0,53 | 2016 |
| 2 | МОУ Средняя школа общеобразовательная школа №2 Семеновский филиал | с. Семеновка, ул. Садовая,8 | 487,4 | 315,64 | 180 | 156,91 | 101,23 | 1,15 | 2016 |
| 3 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №3 | г.п. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 35 | 2229,4 | 1644,15 | 210 | 641,27 | 413,72 | 0,33 | 2016 |
| 4 | МОУ Утевская средняя общеобразовательная школа | с. Утевка, ул. Л.Толстого,26 | 1098,3 | 991,65 | 180 | 311,55 | 201,00 | 0,58 | 2016 |

| № п/п | Наименование | Адрес | Объем потребленной тепловой энергии, Гкал | Затраты на тепловую энергию в 2009 году, тыс. руб. | Объем финанси- рования мероприя- тия, тыс. руб. | Расчет- ный эффект в стоимост ном выраже- нии, тыс. руб. | Расчетный эффект в натураль- ном выраже- нии, Гкал | Расчет- ный срок окупае- мости мероприя тия, лет | Срок выпол- нения меро- прия- тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ММУ Нефтегорская центральная районная больница, главный корпус | с. Утевка, ул. Л.Толстого,27 | 1402,9 | 1043,30 | 210 | 356,28 | 229,86 | 0,59 | 2016 |
|  | Итого: |  | 6750,2 | 6293,14 | 990 | 1859,8 | 1199,92 |  |  |

    - Проведение энергетического обследования

Проведение энергетического обследования является обязательным для организаций с участием государства или муниципального образования, согласно Федеральному закону от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья 16 «Обязательное энергетическое обследование». Согласно пункту 2, статьи 16, первое энергетическое обследование необходимо провести до 31 декабря 2012, последующее энергетическое обследование проводить не реже чем один раз каждые пять лет.

Энергетическое обследование относится к мероприятиям, не дающим экономического эффекта, но его проведение позволяет:

получить объективные данные по объемам используемых энергетических ресурсов, показатели энергетической эффективности;

определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

Стоимость проведения энергетического обследования для объектов площадью до 400 м2 составляет 120 000 руб., от 400 м2 до 1000 м2 140 000 руб., для объектов с площадью свыше 1000 м2 стоимость проведения энергетического обследования  составляет 160 000 руб.

Таблица3.1.3

Перечень объектов, на которых необходимо провести

энергетическое обследование

| № п/п | Наименование | Адрес | Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения мероприятия, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация с.Покровка | с. Покровка, ул. Первомаская, 11 | 120 | 2016 |
| 2 | Администрация с.Зуевка | с. Зуевка, ул.Школьная,1 | 160 | 2016 |
| 3 | Администрация с.Утевка | с. Утевка, ул.Торговая,22 | 120 | 2017 |
| 4 | Администрация с.Кулешовка | с. Кулешовка, ул.Бр.Крайновых,6 | 120 | 2017 |
| 5 | Администрация с.Богдановка | с. Богдановка, бывшее здание сельхозпредприятия | 120 | 2018 |
| 6 | Администрация с.Бариновка | с. Бариновка, ул.Чапаевская,18 | 120 | 2018 |
|  |  |  | 760 |  |

    - Мероприятия по снижению водопотребления

Одним из главных мероприятий по снижению потребления воды в бюджетной сфере является установка приборов учета. Все мероприятия по установке приборов учета в бюджетных учреждениях выполнены на 100% - все здания оснащены приборами учета холодной воды.

Сокращения потребления воды на 5-10% можно добиться с помощью установки на смесители антивандальных аэраторов (для демонтажа требуется специальный ключ, что сокращает возможность воровства устройства находящегося в общественном месте).

    - Мероприятия по снижению электропотребления

К  мероприятиям по снижению энергопотребления в бюджетной сфере можно отнести организационные мероприятия по разработке и установке табличек в помещениях: «Уходя гасите свет!», «Выключайте пилоты в конце рабочего дня!» и т.п.

Также позволит сократить затраты на электроэнергию замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники.

3.2. Энергосбережение в сфере ЖКХ

3.2.1 Мероприятия по энергосбережению в многоквартирных домах.

В муниципальном районе Нефтегорский находится 171 многоквартирный дом. Из них 133 МКД подлежат оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета.

Потери, связанные с утечкой воды в коммунальных системах достигают 20 - 40%. Установка общедомового прибора учета холодной воды позволит сократить водопотребления до 30%.

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ, «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности, необходимо обеспечение жилищного фонда общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии. Данные мероприятия направлены на снижение затрат населения  на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Проведение данного мероприятия планируется разбить на 2017 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Экономический эффект от выполнения мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | В натуральном измерении Тыс.м3 | В стоимостном выражении тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем водопотребления в МКД | 9,8 | 483,1 |
| 2 | Объем водопотребления в МКД, после установки узлов учета | 7,1 | 347,9 |
| 3 | Экономический эффект от установки узла учета | 2,7 | 135,24 |
| 4 | Срок окупаемости затрат | - | 6,8 лет |

Экономический эффект от установки узлов учета воды 995,7  тыс.руб/год.

На установку общедомовых узлов учета воды требуется 920 тыс. руб.

До 15% потребляемой тепловой энергии позволит сократить установку общедомовых приборов учета тепла.  На данный момент еще в 3 МКД требуется установка общедомовых узлов учета.

После установки узлов учета, платежи будут осуществляться по фактическим значениям. Проведение данного мероприятия планируется на 2018 год. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 3.2.2

Таблица 3.2.2

Экономический эффект от выполнения мероприятия

| Наименование мероприятия | В натуральном измерении Гкал | В стоимостном выражении тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| Объем потребления тепла в МКД | 15 099 | 23 252 |
| Объем потребления в МКД после установки общедомовых узлов учета | 13 030 | 20 066 |
| Экономический эффект от выполнения мероприятия | 2 066 | 3186 |
| Простой срок окупаемости | - | 3,4 года |

Экономический эффект от установки узлов учета тепла 3186 тыс.руб/год.

На установку общедомовых узлов учета тепла требуется 10 450 тыс. руб.

Относительно общедомового учета газа необходимо принять во внимание тот факт, что при отсутствии потерь газа в местах общего пользования, целесообразным является организация поквартирного учета.

3.2.2 Проведение энергетического обследования МКД

Энергетическое обследование относится к мероприятиям, не дающим экономического эффекта, но его проведение позволяет:

получить объективные данные по объемам используемых энергетических ресурсов, показатели энергетической эффективности;

определить потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработать перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и провести их стоимостную оценку.

В  проведении энергетического обследования нуждается 9 многоквартирных домов. На это потребуется 900 тыс. руб. Проведение данного мероприятия планируется на 2017 год.

3.2.3 Мероприятия по теплоснабжению.

Мероприятия прошлой Программы энергосбережения в отношении модернизации и реконструкции котельных не были выполнены ввиду отсутствия финансирования. Принимая во внимание факт отсутствия приборов учета на большинстве котельных, мероприятия предлагаются только для 3 котельных, имеющих учет. Для разработки мероприятий на остальных теплогенерирующих объектах требуется проведение энергетического обследования. Мероприятия по оптимизации работы котельных муниципального района Нефтегорский приведены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.3

Экономический эффект от модернизации и реконструкции котельных

| № п/п | Наименование объектов | Затраты на реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения, тыс.руб. | Затраты до реконструкции, тыс.руб/год | Затраты после реконструкции, тыс.руб/год |  | Расчетный экономический эффект, тыс. руб/год |  | Расчетный срок окупаемости, год | Срок выполнения мероприятия |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная г.п.Нефтегорск | 2700 | 64300 |  | 60891 | 3409 | 0,8 |  | 2017 | Модерни-зация |  |
| 2 | Котельная № 2 с.Утевка | 7100 | 5814 |  | 4478 | 1336 | 5,3 |  | 2017 | Реконструкция |  |
| 3 | Бариновка Котельная | 2200 | 1918 |  | 1408 | 510 | 4,3 |  | 2017 | Рекон-струкция |  |
|  | Итого: | 12000 | 72032 |  | 66777 | 5255 | - |  | - | - |  |

Протяженность тепловых сетей на территории муниципального района Нефтегорский составляет более 40 000 п.м. в двухтрубном исполнении. Теплоизоляция труб выполнена из минераловатных плит и рубероида. Более 80% теплосетей введены в эксплуатацию до 1990. 70% теплоизоляции находится в аварийном состоянии, что приводит к большим тепловым потерям.

Для снижения тепловых потерь в трубопроводах, необходима замена старой теплоизоляции на пенополиуретановую скорлупу, что приведет к снижению тепловых потерь в 5 раз, и соответственно к снижению расхода газа на отопительные нужды до 25%. Годовой расход газа по центральным котельным составляет более 27 000 тыс. м3. После доведения теплоизоляции до нормативов расход газа в год составит около 20 000 тыс. м3. Но в связи с высокими затратами на данное мероприятие заменить теплоизоляцию на всех теплосетях не представляется возможным за период действия Программы энергосбережения. Проведение данного мероприятия планируется выполнять постепенно в равных долях каждый год действия Программы энергосбережения. Ожидаемый экономический эффект приведен в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Ожидаемый  экономический эффект  в результате  реализации мероприятия

| № п./п. | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Расход ТЭРдо исполнения мероприятия | Расход ТЭР после выполнения мероприятия | Достижение экономического эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Замена теплоизоляции |  |  |  |  |
| 2 | В натуральном выражении | Гкал | 15 178 | 11 504 | 3 674 |
| 3 | В стоимостном выражении | тыс. руб. | 23 525 | 17 831 | 5694 |
| 4 | Срок окупаемости мероприятия | Лет |  |  | 3,1 |

Экономический эффект от реализации мероприятия 5694 тыс.руб/год.

На реализацию мероприятия требуется 18 000 тыс. руб. (Стоимость без учета проектных работ). Выполнение данного мероприятия значительно снизит себестоимость теплоэнергии. Но для большей эффективности необходимо провести проектные работы по определению оптимальной толщины теплоизоляции на различных ее участках.

Для сокращения затрат на природный газ следует провести режимно-наладочные работы на тепловых сетях, что позволит оптимизировать нагрузки на котельных и на вводах у потребителей. Экономия от проведения данного мероприятия позволит сэкономить до 15% от общего потребления газа. Ориентировочная стоимость работ – 8 млн.руб.

3.2.4 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению.

В Нефтегорском районе имеются артезианские скважины и водозаборы. Технологическое оборудование в частности электродвигатели износились на 70%. Потребление ими электроэнергии превышает установленные паспортные характеристики в 2 раза. Потребление воды районом составляет более 2,8  млн. м3.

Применение частотных приводов (ЧРП) позволяет сократить потребление электроэнергии на добычу и транспортировку воды в Нефтегорском районе.

В данный ситуации (без применения частотно-регулируемых приводов) двигатель насоса/помпы запитывается непосредственно от электросети. При этом потребители расходуют разное количество воды в зависимости от времени суток. Для того чтобы гарантированно обеспечить полное давление в момент самого большого расхода, насос все время работает на полную мощность. При этом, в моменты, когда расход воды резко падает (например, ночью), насос продолжает работу на полной мощности, расходуя электроэнергию на создание ненужного в данный момент давления в системе. Такая система экономически неэффективна, так как приводит к чрезмерному расходу электроэнергии. В случае ручного управления (специальный человек следит за показаниями манометра и вручную регулирует напор), не исключены аварийные ситуации по причине невнимательности человека и т.д.

В случае применения частотного привода (ЧРП), появляется возможность плавного управления скоростью вращения насоса, а значит и давлением в трубах. Используя датчик давления, частотно-регулируемый привод (ЧРП) будет обеспечивать заданное давление независимо от расхода воды в данный момент. Снижение расхода приведет к уменьшению мощности, потребляемой насосом. При применении частотного привода (ЧРП) в насосных установках реально снижение среднего расхода воды на 12-14%, а расход электроэнергии - на 40-50%. (В центробежных насосах потребляемая мощность пропорциональна частоте вращения рабочего колеса в третьей степени). Реализация данного мероприятия планируется на 2019 год. Перечень объектов, на которых необходимо установить ЧРП, представлен в таблице 9.2.1. Экономическое обоснование представлено в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5

Перечень объектов, в которых необходимо установить ЧРП

| № п./п. | Наименование | Марка насоса | Фактическое потребление э/э, Тыс. кВт*ч | Стоимость установки ЧРП, тыс. руб | Срок проведения | Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч/год | Экономический эффект, тыс. руб./год | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| г. Нефтегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция | 300Д 90А | 4 802,3 | 5000 | 2019 | 1 250,2 | 3 962,5 | 1,3 |
| 2 | Насосная станция | 2 НФМ | 55,3 | 100 |  | 14,8 | 46,9 | 2,1 |
| 3 | Насосная станция | 3 К-6 | 143,2 | 180 | 2018 | 36,1 | 114,4 | 1,6 |
| 4 | Насосная станция | 12Д 19Б | 435,9 | 400 | 2018 | 107,2 | 339,8 | 1,2 |
| 5 | Насосная станция | 1,5х-6Д-1-41 | 31,2 | 80 |  | 7,6 | 24,1 | 3,3 |
| 6 | Насосная станция | 3х-9Д-1-41 | 158,4 | 190 | 2019 | 39,8 | 126,1 | 1,5 |
| с. Утевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-80 | 133,9 | 210 | 2020 | 33,0 | 104,6 | 2 |
| с. Трофимовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-80 | 27,1 | 90 |  | 6,9 | 21,8 | 4,1 |
| с. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-80 | 53,9 | 110 |  | 14,2 | 45,0 | 2,4 |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-80 | 133,3 | 190 |  | 30,6 | 97,0 | 2 |
| п. Песчанный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-140 | 42,4 | 80 |  | 9,9 | 31,4 | 2,5 |
| п. Каменный Дол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Насосная станция | ЭЦВ 6-10-80 | 26,9 | 80 |  | 6,6 | 20,9 | 3,8 |
| Итого: |  |  | 6 043,8 | 6 710,0 | - | 306,7 | 972,0 | 27,8 |

Экономический эффект от установки ЧРП  972 тыс. руб./год.

На установку ЧРП требуется 6 710 тыс. руб.

Данное мероприятие планируется выполнять не в полном объеме. На период действия данной Программы запланирована установка на 5 объектах муниципального района Нефтегорский.

Выполнение данного мероприятия значительно снизит себестоимость добычи воды.

Выполнение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства значительно снизят негативные последствия роста тарифов  на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3.3 Энергосбережение уличного освещения

В муниципальном районе Нефтегорский имеет место сильный физический износ уличного осветительного оборудования. Освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию (эксплуатация отражателя без защиты от попадания влаги и пыли приводит к потере светотехнических характеристик и снижению КПД), в светильниках используются низкоэффективные лампы накаливания (светоотдача 12 лм/Вт) и ртутные лампы типа ДРЛ (светоотдача 55 лм/Вт).

Реконструкция системы уличного освещения положительно влияет на ряд важных социальных аспектов. Известно, что социальная и экономическая сферы неразрывно связаны между собой и изменения социального характера обычно влекут за собой изменения в финансовой сфере.

Мероприятия по энергосбережению в системе уличного освещения предусматривают следующие решения:

Замена светильников с ртутными лампами и лампами накаливания в г.п. Нефтегорск, на более эффективные светодиодные дает большую экономию электрической энергии. Светодиодные лампы имеют срок службы 100 000 ч. и увеличенную светоотдачу, что позволяет снизить потребляемую мощность и увеличить     освещенность,     в     результате     чего     достигается       экономия

электроэнергии в 5 раз. В ходе реализации данного мероприятия планируется замена 395 светильников.

Применение самонесущего силового провода СИП 4 сокращает эксплуатационные расходы, уменьшаются нагрузки на опоры. Технические характеристики самонесущего провода предусматривают низкое омическое сопротивление, что приводит к экономии электроэнергии за счет уменьшения потерь в электрических сетях.

Установка приборов учета электроэнергии.

Установка фотореле позволит съэкономить до 10% электроэнергии.

Реализация	данных	решений	направлена 	на достижение следующего эффекта:

- экономия  электроэнергии; сокращение эксплуатационных затрат;

- совершенствование системы управления наружным освещением; обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях;

- снижение затрат при строительстве систем наружного освещения.

В результате мероприятий по уличному освещению в предыдущей Программы энергосбережения в Нефтегорском районе было установлено:

- г. Нефтегорск – 47 из 926 светодиодных светильников; 527 светильников имеют приборы учета; 730 оборудованы фотореле.

-  с.п. Покровка – 107 светильников; 0 светодиодных; 107 имеют приборы учета; 103 оборудованы фотореле;

- Бариновка – 86 светильников (лампы ДРЛ) – все с фотореле и учетом;

- Семновка – 25 из 109 светодиодных светильников, все оснащены приборами учета и фотореле;

- Богдановка – 0 из 129 светодиодных светильников, все оборудованы фотореле и по 65 имеются приборы учета;

- Утевка – 146 из 549 светодиодных светильников, по 524 ведется учет и 547 имеют фотореле;

- Зуевка – 0 из 115 светодиодных светильника; учет по приборам 22; с фотреле – 100;

- Кулешовка – 0 из 49 светодиодных; приборов учета – 0; с фотореле 46;

- Дмитриевка – 0 из 142 светильников светодиодные; все – с фотореле; учет по приборам – 61.

Так как замена обычных светильников на светодиодные – процесс долгий (необходимо чтобы все обычные лампы исчерпали ресурс, в том числе те, что находятся на складах), происходить она будет планомерно – по 100 ламп в год действия программы.

Установку узлов учета планируется реализовывать по 5 штук ежегодно в течение срока действия Программы.

Монтаж СИПа планируется проводить по 1км в год в течение срока действия Программы.

Установка фотореле проводилась на многих объектах в предыдущие 5 лет. На период действия данной Программы запланировано установка ежегодно 20 фотореле.

Таблица 3.3.1

Мероприятия по снижению энергопотребления  уличного освещения

| Наименова- ние объекта | Объем потребления электричес- кой энергии в 2015г., кВт.ч. | Затраты на электрическую энергию в 2009 г. тыс.руб | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс.руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятий, лет | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличное освещение муниципального района Нефтегорский | 708903,2 | 2247,2 | 1.Замена светильников на светодиодные г.п. Нефтегорск 500 шт. | 7500 | 2731,6 | 2,7 | 2016 –2020 |
|  |  |  | 2.Применение самонесущего провода СИП 4А(5км) | 240 | 78,2 | 3,1 | 2016 –2020 |
|  |  |  | 3.Установка узлов учета электроэнергии 25 шт. | 25 | 197,4 | 0,13 | 2016 –2020 |
|  |  |  | 4.Установка фотореле 100шт. | 150 | 259,5 | 0,58 | 2016 –2020 |
|  |  |  | Итого: | 7915 | 3266,7 |  |  |

3.4 Энергосбережение  на транспорте

В прошлой Программе было запланировано два мероприятия по энергосбережению на транспорте: установка GPS и газового оборудования на автомобили. Оба мероприятия выполнены не были.

Пассажирские	перевозки	по	району	осуществляет	ООО «СМУ-3».  Автопарк предприятия по состоянию на 2014 год, составляет 3 единицы.

Основные программные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения на транспорте:

  - Повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения системы спутникового мониторинга пассажирского транспорта. Система мониторинга за транспортом представляет собой устройство слежения, с подключаемыми к нему датчиками уровня топлива и скорости, которое устанавливается на каждую единицу транспорта, и программного обеспечения для просмотра и обработки информации. Система использует GSM-модем для обмена данными и систему GPS-навигации для определения координат. Устройство слежения работает в режиме реального времени с применением режима «черный ящик». При отсутствии GSM связи данные сохраняются в памяти прибора. Наблюдать за  движением  транспортных средств можно с компьютера, имеющего доступ в Интернет.

Данная система позволяет решать следующие задачи:

считывание данных в режиме реального времени через сеть GSM (по GPRS каналу);

определение	местоположения	транспортных	средств	на	маршруте	в режиме реального времени;

организация мониторинга графика движения, соблюдения  расписания;

получение	информации	о	нарушениях	в	режиме	передвижения транспортного средства;

снижение количества случаев перепробегов; снижение перерасхода топлива;

формирование   отчетов   о    движении   и	эксплуатации  транспортного средства;

обеспечение	точного,	постоянного	и	автоматизированного	учета количества фактически перевезенных пассажиров на городском транспорте.

Система мониторинга поможет сократить расходы за ГСМ на 15%, вычислить оптимальный маршрут движения между пунктами, что положительно скажется на эффективности работы всего автопарка.

За счет 	установки	на	автомобили автопарка ООО «СМУ-3». (3 ед.) оборудования, работающего на газе пропан, бутан, сокращаются расходы за ГСМ, и увеличивается ресурс работы двигателя. При практически одинаковых тяговых и динамических характеристиках, реальные эксплуатационные затраты при работе автомобиля на газу примерно на 30% ниже, чем аналогичные затраты при работе двигателя на бензине.

Таблица 3.4.1

Мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережения на транспорте

| Наименова- ние объекта | Объем потребле- ния ГСМ в 2015г., л | Затраты на потребление ГСМ 2015 году, тыс.руб. | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, тыс.руб. | Расчетный эффект в стоимостном выражении, тыс.руб. | Расчетный срок окупаемости мероприятий, лет | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СМУ-3» | 16 500 | 495 | 1.Внедрение системы спутникового мониторинга на 3 единицы | 63 | 74,25 | 0,84 | 2017 |
|  |  |  | 2.Установка газового оборудования на 3 единицы | 99 | 148,5 | 0,66 | 2016 |
|  |  |  | Итого: | 162 | 222,75 |  |  |

3.5 Формирование системы управления процессом повышения энергетической эффективности

Масштабы поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению энергетической эффективности отечественной экономики требуют выработки и ускоренной реализации новых управленческих решений и механизмов.

В условиях постоянно растущих цен на ТЭР, дефицита средств в федеральном, областном и муниципальном бюджетах особую актуальность приобретает энергоменеджмент – управление и оптимизация энергопотребления и затрат на энергоносители. Признание важности энергии как ресурса, который требует такого же менеджмента, как любой дорогостоящий продукт, является первым шагом к улучшению энергетической и экологической эффективности и снижению затрат.

Энергетический менеджмент – это постоянно действующая система управления энергопотреблением, позволяющая прогнозировать и контролировать процессы выработки, транспортировки и использования необходимого количества энергоресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности объектов.

Энергоменеджмент представляет собой управленческий процесс, предполагающий цикличность, последовательное выполнение, координацию планирования и создания адекватных структур управления и механизмов стимулирования и контроля над рациональным расходованием топливно-энергетических ресурсов.

Система энергоменеджмента базируется на комплексе организационных мероприятий, технических средств и программно-методического обеспечения, которые позволяют руководству принимать оперативные управленческие решения, направленные на потребление минимально необходимого количество топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

Фундаментом для системы энергоменеджмента являются технические аспекты, данные энергетического обследования (энергоаудита) и комплексная система управления учреждением.

Энергоменеджмент сочетает в себе как управленческие, так и технические аспекты (рис. 1), поэтому ключевыми шагами внедрения системы энергоменеджмента должны являться:

- наличие стратегического плана, предусматривающего выполнение необходимых измерений, управленческих действий и ведения документации для непрерывного улучшения энергоэффективности;

- наличие отдела или подразделения, глава которого отчитывается непосредственно руководству и ответственен за выполнение стратегического плана;

- наличие методик и процедур, относительно аспектов покупки и потребления энергоресурсов;

- наличие проектов, способных продемонстрировать непрерывное улучшение энергоэффективности;

- создание руководства энергетической эффективности, как «живого», постоянно обновляемого документа, который наряду с описанием элементов системы энергоменеджмента предполагал бы осуществление дополнительных проектов в области энергосбережения;

- идентификация ключевых индикаторов эффективности, уникальных для каждого учреждения, которые могут быть прослежены, чтобы измерить прогресс в энергоэффективности;

- периодичная отчетность о прогрессе, основанном на этих измерениях.

Рис. 1 - Сочетание в энергоменеджменте управленческих и технических аспектов

Для плодотворной работы в сфере энергосбережения и энергоэффективности предлагается ввести в Администрацию муниципального района Нефтегорский новую штатную единицу – энергоменеджер (либо совмещение на полставки специалистов энергетиков). В функционал энергоменеджера должны входить следующие обязанности:

- контроль выполнения Программы;

- проведение энергетических обследований на объектах;

- разработка мероприятий по энергосбережению;

- заключение энергосервисных договоров;

- изучение новых успешных технологий в области энергосбережения;

- разработка агитационных плакатов на тему энергоэффективности;

- обзор для персонала новых веяний в сфере энергосбережения.

Введение штатной единицы несет за собой лишь косвенный экономический эффект, но именно его роль является ключевой в энергосбережении всего муниципального района.

3.6 Энергосервисный договор

Энергосервисный договор (контракт) - это договор, предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

Указанный договор предполагает выполнение энергосервисной компанией полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях за счет средств энергосервисной компании. Оплата за работы, выполненные энергосервисной компанией, производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий.

Основными задачами внедрения энергосервисных контрактов являются:

- формирование механизмов, обеспечивающих привлечение целевых инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- снижение энергопотребления и эффективное использование энергетических ресурсов;

- формирование действенных стимулов к энергосбережению во всех секторах экономики муниципального района Нефтегорский.

Одними из главных условий использования энергосервисных контрактов при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях являются наличие приборов учета расхода топливно-энергетических ресурсов, а так же наличие энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования учреждения.

Механизм реализации энергосервисного контракта приведен на рисунке 2.

Рис. 2  – Механизм реализации энергосервисного контракта

3.7 Комплекс мероприятий с указанием энергосберегеющего эффекта с разбивкой по годам

Комплекс мероприятий с указанием энергосберегеющего эффекта с разбивкой по годам представлен в таблице 3.7.1

Таблица 3.7.1

Комплекс мероприятий с указанием энергосберегеющего эффекта с разбивкой по годам

| Наименование мероприятия | Энергосберегающий эффект мерпориятий с разбивкой по годам, тыс.руб |  |  |  |  | Энергосберегающий эффект за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Установка системы автоматического регулирования теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Средняя общеобразовательная школа (установка системы автоматизации), Гкал | 254,11 | 254,11 | 254,11 | 254,11 | 254,11 | 1270,11 |
| МОУ Средняя школа общеобразова- тельная школа№2 Семеновский филиал (установка системы автоматизации), Гкал | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 101,23 | 506,15 |
| МОУ Средняя общеобразовательная школа №3(установка системы автоматизации), Гкал |  | 413,72 | 413,72 | 413,72 | 413,72 | 1654,88 |
| МОУ Утевская средняя общеобразовательная школа (установка системы автоматизации), Гкал |  | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 201,00 | 804,00 |
| ММУ Нефтегорская центральная районная больница, главный корпус (установка системы автоматизации), Гкал |  |  | 229,86 | 229,86 | 229,86 | 689,58 |
| Проведение энергтического обследования |  |  |  |  |  |  |
| Администрация с.Покровка | Косвенный Эффект |  |  |  |  |  |
| Администрация с.Зуевка | Косвенный Эффект |  |  |  |  |  |
| Администрация с.Утевка |  | Косвенный Эффект |  |  |  |  |
| Администрация с.Кулешовка |  | Косвенный Эффект |  |  |  |  |
| Администрация с.Богдановка |  |  | Косвенный Эффект |  |  |  |
| Администрация с.Бариновка |  |  | Косвенный Эффект |  |  |  |
| Установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |
| Три МКД в муниципальном районе Нефтегорский, тыс. м³ |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 5,4 |
| Установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |
| Девятнадцать МКД в муниципальном районе Нефтегорский, Гкал |  |  | 2066 | 2066 | 2066 | 6198 |
| Энергетичское обследование МКД |  |  |  |  |  |  |
| Девять МКД в муниципальном районе Нефтегорский |  | Косвенный эффект |  |  |  |  |
| Модернизация и реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная г.п.Нефтегорск, м³ газа |  | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 105,7 | 422,8 |
| Котельная № 2 с.Утевка, м³ газа |  |  | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 124,3 |
| Бариновка Котельная № 4, м³ газа |  |  |  | 79,05 | 79,05 | 158,1 |
| Замена теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский, Гкал | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 3674 |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский, Гкал |  | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 2939,2 |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский, Гкал |  |  | 734,8 | 734,8 | 734,8 | 2204,4 |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский, Гкал |  |  |  | 734,8 | 734,8 | 1469,6 |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский, Гкал |  |  |  |  | 734,8 | 734,8 |
| Установка ЧРП на насосных станциях |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 300Д90А), тыс.кВт*ч |  |  |  | 1250,2 | 1250,2 | 2500,2 |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 3 К-Б), тыс.кВт*ч |  |  | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 108,3 |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 12Д19Б), тыс.кВт*ч |  |  | 107,2 | 107,2 | 107,2 | 321,6 |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 3-х 9Д-1-41), тыс.кВт*ч |  |  |  | 39,8 | 39,8 | 79,6 |
| Насосная станция с. Утевка ( насосы ЭЦВ 6-10-80), тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 33,0 | 33,0 |
| Энергосбережение уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Замена 100 ламп на светодиодные, тыс.кВт*ч | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 861,7 |
| Замена 100 ламп на светодиодные, тыс.кВт*ч |  | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 689,4 |
| Замена 100 ламп на светодиодные, тыс.кВт*ч |  |  | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 517,1 |
| Замена 100 ламп на светодиодные, тыс.кВт*ч |  |  |  | 172,3 | 172,3 | 344,8 |
| Замена 100 ламп на светодиодные, тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 172,3 | 172,3 |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 62,27 |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 49,8 |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,3 |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  | 12,5 | 12,5 | 24,9 |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 12,5 | 12,5 |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 24,6 |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 19,7 |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 14,8 |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  | 4,9 | 4,9 | 9,8 |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 4,9 | 4,9 |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 81,86 |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 65,4 |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 49,1 |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  | 16,3 | 16,3 | 32,7 |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский, тыс.кВт*ч |  |  |  |  | 16,3 | 16,3 |
| Энергосбережение на транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы спутникового монтироинга на 3 автомобиля |  | Раасчет в стоимостном выражении |  |  |  |  |
| Установка газового оборудования на 3 автомобиля | Раасчет в стоимостном выражении |  |  |  |  |  |
| Итого Гкал. | 22144,72 |  |  |  |  |  |
| Итого тыс.кВт*ч : | 6133,93 |  |  |  |  |  |
| Итого м³ газа: | 705,2 |  |  |  |  |  |
| Итого м³ воды: | 5,4 |  |  |  |  |  |

4. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы представлены в приложении  к Программе.

Целевые показатели по 2015 г. включительно определены на основании представленных данных по муниципальному району Нефтегорский. Целевые показатели за период с 2017 по 2020 годы (на каждый последующий год) должны определяться с учетом результатов по каждому отчетному году, начиная с 2016 г. (п.4 постановления Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения», ч.5, ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации).

Целевые показетели за 2016 год – плановые. По завершению года требуется корректировка с расчетом отклонения плана от факта. Рекомендуется ежегодно проводить планирование целевых показетелей с расчетом отклонения план/факта и выявлением причин отклонения, их устронением.

5. Источники финансирования Программы с распределением

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения

Разбивка мероприятия с указанием источника финансирования и с разбивкой объемов по годам действия Программы представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Финансирование мероприятий Программы

| Наименование мероприятия | Объем финансирование мерпориятий с разбивкой по годам, тыс.руб |  |  |  |  | Источник финансированияя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Установка системы автоматического регулирования теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Средняя общеобразовательная школа (установка системы автоматизации) | 210,0 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| МОУ Средняя школа общеобразова- тельная школа№2 Семеновский филиал (установка системы автоматизации) | 180,0 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| МОУ Средняя общеобразовательная школа №3(установка системы автоматизации) |  | 210,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| МОУ Утевская средняя общеобразовательная школа (установка системы автоматизации) |  | 180,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| ММУ Нефтегорская центральная районная больница, главный корпус (установка системы автоматизации) |  |  | 210,0 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Проведение энергтического обследования |  |  |  |  |  |  |
| Администрация с.Покровка | 120,0 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Администрация с.Зуевка | 160,0 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Администрация с.Утевка |  | 120,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Администрация с.Кулешовка |  | 120,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Администрация с.Богдановка |  |  | 120,0 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Администрация с.Бариновка |  |  | 120,0 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |
| Три МКД в муниципальном районе Нефтегорский |  | 920,0 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка общедомовых приборов учета воды |  |  |  |  |  |  |
| Девятнадцать МКД в муниципальном районе Нефтегорский |  |  | 10 450,0 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Энергетичское обследование МКД |  |  |  |  |  |  |
| Девять МКД в муниципальном районе Нефтегорский |  | 900 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Модернизация и реконструкция котельных |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная г.п.Нефтегорск |  | 2700 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Котельная № 2 с.Утевка |  |  | 7100 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Бариновка Котельная № 4 |  |  |  | 2200 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский | 3600 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский |  | 3600 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский |  |  | 3600 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский |  |  |  | 3600 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена изоляции на 2000 п.м. тепловых сетей м.р. Нефтегорский |  |  |  |  | 3600 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка ЧРП на насосных станциях |  |  |  |  |  |  |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 300Д90А) |  |  |  | 5000 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 3 К-Б) |  |  | 180 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 12Д19Б) |  |  | 400 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Насосная станция г.Нефтегорск ( насосы 3-х 9Д-1-41) |  |  |  | 190 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Насосная станция с. Утевка ( насосы ЭЦВ 6-10-80) |  |  |  |  | 210 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Энергосбережение уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Замена 100 ламп на светодиодные | 1500 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена 100 ламп на светодиодные |  | 1500 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена 100 ламп на светодиодные |  |  | 1500 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена 100 ламп на светодиодные |  |  |  | 1500 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Замена 100 ламп на светодиодные |  |  |  |  | 1500 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский | 50 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  | 50 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  | 50 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  |  | 50 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 5 узлов учета на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  |  |  | 50 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский | 48 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский |  | 48 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский |  |  | 48 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский |  |  |  | 48 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Монтаж 1 км СИПа на территории м.р. Нефтегорский |  |  |  |  | 48 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский | 120 |  |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  | 120 |  |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  | 120 |  |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  |  | 120 |  | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Установка 20 фотореле на объекты уличного освещения м.р. Нефтегорский |  |  |  |  | 120 | Бюджет муниципального района Нефтегорский |
| Энергосбережение на транспорте |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы спутникового монтироинга на 3 автомобиля |  | 63 |  |  |  | Бюджет муниципально-го района Нефтегорский |
| Установка газового оборудования на 3 автомобиля | 99 |  |  |  |  | Бюджет муниципально-го района Нефтегорский |
| Итого по годам, тыс.руб. | 6087 | 10531 | 13448 | 12708 | 5528 |  |
| Итого: | 48302 |  |  |  |  |  |

6. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации мероприятий Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

обеспечить учет энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, и регулирование объема потребления тепловой энергии;

снизить расходы бюджета городского округа на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями;

повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению муниципального района;

обеспечить бесперебойное снабжение населения муниципального района энергетическими ресурсами;

создать условия для устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры;

снизить риск аварийных ситуаций на объектах коммунального хозяйства;

уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Социальным последствием реализации Программы является снижение социальной напряженности в связи с повышением надежности предоставления коммунальных услуг населению и улучшением качества данных услуг.

Экономическими последствиями реализации Программы являются:

снижение расходов бюджета муниципального района  на оплату энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями;

снижение объемов потребления энергетических ресурсов и потерь в процессе их транспортировки и, как следствие, сокращение затрат на выработку ресурсов.

Реализация программных мероприятий не повлечет за собой негативных экологических последствий, напротив, уменьшение объема потребления энергетических ресурсов и сокращение коммунальных аварий, приведет к улучшению экологической обстановки и обеспечит комфортные условия проживания в муниципальном районе.

Таким образом, общий вклад Программы в экономическое развитие муниципального района Нефтегорский заключается в создании условий для эффективного использования энергетических ресурсов и обеспечении комфортного проживания в городском округе.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончанию ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный период рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончанию ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является достижение важнейших целевых индикаторов.

Оценка эффективности Программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации программы(R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов);

Xплан - плановое значение показателя (индикатора);

Xфакт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

Fплан - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий Программы;

Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

При достижении значения показателя R от 80% и выше эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

7. Механизм реализации Программы

Контроль над ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация муниципального района Нефтегорский.

Юридические лица, эксплуатирующие системы энергоснабжения на территории муниципального района, осуществляют производственный контроль.

Система контроля над ходом реализации Программы предусматривает: непрерывный мониторинг выполнения	 комплекса программных мероприятий;

ежегодную	оценку	достижения	значений	целевых	показателей Программы;

уточнение по итогам работы за год значений целевых показателей  Программы на последующий год;

наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

обеспечение своевременного финансирования работ по выполнению мероприятий Программы;

корректировку на основе мониторинга цен на товары и услуги объемов финансирования программных мероприятий;

корректировку	(при	обоснованной	необходимости)	перечня программных мероприятий;

обязательную ежегодную отчетность всех исполнителей Программы и ее координатора о ходе выполнения запланированных мероприятий.